Feuerschutzabschluss

FSA

Einschub-Feuerschutzabschluss (Feuersch.abschl.) für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren und POLO-KAL NG Kunststoffrohren.

Geprüft und FLI-VE(ho+ve)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-001/06-008.

ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7925).

Runde Ausführung, bestehend aus einem Verschlusselement aus Edelstahl welches zwischen 70 und 75 Grad C auslöst und einem innen- und außenliegenden Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert. Das Gehäuse ist aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Weichschottsystemen, Massivwänden und Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, Weichschottsystemen sowie Brettsperrholzdecken. Verwendung und Einbau gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Feuerschutzabschluss FSA/FLI-VE(ho+ve)90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Feuersch.abschl.FSA/FLI-VE(ho+ve)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Feuersch.abschl.FSA/FLI-VE(ho+ve)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Feuersch.abschl.FSA/FLI-VE(ho+ve)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Feuersch.abschl.FSA/FLI-VE(ho+ve)90 DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Feuerschutzabschluss

FSA-ST

Einschub-Feuerschutzabschluss (Feuersch.abschl.) mit Rohranschlussstutzen (ST) für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren und POLO-KAL NG Kunststoffrohren.

Geprüft und FLI-VE(ho+ve)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-001/06-008.

ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7925).

Runde Ausführung, bestehend aus einem Verschlusselement aus Edelstahl welches zwischen 70 und 75 Grad C auslöst und einem innen- und außenliegenden Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert. Das Gehäuse mit Anschlussstutzen zur Rohrleitungsweiterführung ist aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Weichschottsystemen, Massivwänden und Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, Weichschottsystemen sowie Brettsperrholzdecken. Verwendung und Einbau gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Feuerschutzabschluss FSA-ST/FLI-VE(ho+ve)90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Feuersch.abschl.FSA-ST/FLI-VE(ho+ve)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Feuersch.abschl.FSA-ST/FLI-VE(ho+ve)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Feuersch.abschl.FSA-ST/FLI-VE(ho+ve)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Feuersch.abschl.FSA-ST/FLI-VE(ho+ve)90 DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....