Brandschutzklappe

INLAP

Einschub-Brandschutzklappe für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft gemäß ÖNORM EN 1366-2, ÖNORM H 6025, klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501-3 und zugelassen gemäß ÖNORM EN 15650 (Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1139-CPR-1046/12).

CE Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖE.

Runde Ausführung, bestehend aus einem weiß pulverbeschichteten Gehäuse mit außenliegendem Dämmschichtbildner und zwei umlaufenden U-Lippendichtungen. Das zweiflügelige, mehrschichtige Klappenblatt aus Edelstahl wird durch die thermische Auslöseeinrichtung (Schmelzlot) in der Stellung „offen“ gehalten. Bei Temperatureinwirkung löst die thermische Auslöseeinrichtung und das zweiflügelige Klappenblatt wird durch Federkraft in die Sicherheitsstellung „geschlossen“ gebracht und der im mehrschichtigen Klappenblatt integrierte Dämmschichtbildner expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Leichtbauwänden, Massivwänden und Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, Weichschottsystemen, sowie Brettsperrholzdecken. Die Einschub-Brandschutzklappe ist mit dem Additiv Brandschutzfugenband BFBL auch für den Einsatz in isolierten Luftleitungen in Massivwänden und Massivdecken, sowie in Kombination mit dem Brandschutzmodul PREMO BML in Schachtwänden und Ständerwänden zugelassen. Diese werden in eigener Position angeführt.

z.B. Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN200	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzklappe INLAP EI120(ve, ho, i↔o)S DN250	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutzklappe

INLAP-ST

Einschub-Brandschutzklappe für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft gemäß ÖNORM EN 1366-2, ÖNORM H 6025, klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501-3 und zugelassen gemäß ÖNORM EN 15650 (Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1139-CPR-1046/12).

CE Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖE.

Runde Ausführung, bestehend aus einem weiß pulverbeschichteten Gehäuse mit Rohranschlussstutzen zur Rohrleitungsweiterführung und mit außenliegendem Dämmschichtbildner und zwei umlaufenden U-Lippendichtungen. Das zweiflügelige, mehrschichtige Klappenblatt aus Edelstahl wird durch die thermische Auslöseeinrichtung (Schmelzlot) in der Stellung „offen“ gehalten. Bei Temperatureinwirkung löst die thermische Auslöseeinrichtung und das zweiflügelige Klappenblatt wird durch Federkraft in die Sicherheitsstellung „geschlossen“ gebracht und der im mehrschichtigen Klappenblatt integrierte Dämmschichtbildner expandiert.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm, Leichtbauwänden, Massivwänden und Massivdecken, z.B. Prottelith Installationsblock ≥ 200 mm, z.B. Tirotech Mörtelschott, Weichschottsystemen, sowie Brettsperrholzdecken. Die Einschub-Brandschutzklappe ist mit dem Additiv Brandschutzfugenband BFBL auch für den Einsatz in isolierten Luftleitungen in Massivwänden und Massivdecken, sowie in Kombination mit dem Brandschutzmodul PREMO BML in Schachtwänden und Ständerwänden zugelassen. Diese werden in eigener Position angeführt.

z.B. Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN200	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Brandschutzklappe INLAP-ST EI120(ve, ho, i↔o)S DN250	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....