Brandschutztellerventil

PROVENT

Brandschutztellerventil Abluft für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB 095.4-002/05-012.

ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7924).

Runde Ausführung für Abluft mit innen- und außenliegendem Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert. Das Gehäuse ist aus Aluminium und das Tellerventil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm und Massivwänden.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Brandschutztellerventil Abluft PVT/FLI(ho)90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Abluft Brandschutztellerventil PVT/FLI(ho)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abluft Brandschutztellerventil PVT/FLI(ho)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abluft Brandschutztellerventil PVT/FLI(ho)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutztellerventil

PROVENT-A

Brandschutztellerventil Abluft für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI-VE(ho+ve)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB 095.4-001/06-008.

ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7925).

Runde Ausführung für Abluft, bestehend aus einem Verschlusselement welches zwischen 70 und 75 Grad C auslöst und einem innen- und außenliegenden Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert. Das Gehäuse, die Klappenblätter und das Tellerventil sind aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm und Massivwänden.

Aufgrund der Gummilippendichtung und des intumeszierenden Dämmschichtbildners ist ein Einmauern nicht erforderlich.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Brandschutztellerventil Abluft PVT-A/FLI-VE(ho)90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Abluft Brandschutztellerventil PVT-A/FLI-VE(ho)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Abluft Brandschutztellerventil PVT-A/FLI-VE(ho)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Abluft Brandschutztellerventil PVT-A/FLI-VE(ho)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Abluft Brandschutztellerventil PVT-A/FLI-VE(ho)90 DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Brandschutztellerventil

PROVENT-Z

Brandschutztellerventil Zuluft für den Einbau in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft und FLI-VE(ho+ve)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB 095.4-001/06-008.

ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA (Registrierungsbescheinigung R-14.3.3-18-7925).

Runde Ausführung für Zuluft, bestehend aus einem Verschlusselement welches zwischen 70 und 75 Grad C auslöst und einem innen- und außenliegenden Dämmschichtbildner der ab ca. 150 Grad C expandiert. Das Gehäuse, die Klappenblätter und das Tellerventil sind aus verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden ≥ 40 mm und Massivwänden.

Aufgrund der Gummilippendichtung und des intumeszierenden Dämmschichtbildners ist ein Einmauern nicht erforderlich.

Einbau und Anwendung gemäß ÖNORM H6027 und TRVB 110B.

z.B. Brandschutztellerventil Zuluft PVT-Z/FLI-VE(ho)90/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser in mm angegeben.

A+	Zuluft Brandschutztellerventil PVT-Z/FLI-VE(ho)90 DN80	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Zuluft Brandschutztellerventil PVT-Z/FLI-VE(ho)90 DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Zuluft Brandschutztellerventil PVT-Z/FLI-VE(ho)90 DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Zuluft Brandschutztellerventil PVT-Z/FLI-VE(ho)90 DN160	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....